# دفترچه راهنمای پکیج مگا پلاس 24

ارور : CO

شرح خطا: نمایان شدن حالت یخ زدایی – کلید محافظ یخ زدگی خاموش است و دمای محیط محل نصب دستگاه پایین است .

ارور : CS

شرح خطا: سنسور برگشت مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

ارور : DH

توضیح: جرقه نمیزند و یا شعله ایجاد نمی شود – شیر گاز بسته است – مجرای لوله گاز باریم است یا گرفته شده است .

ارور: Fy

توضیح: فن بعد از چند ثانیه متوقف می شود – خروجی دود کش مسدود است – سوئیچ ایمنی دودکش خراب است – شلنگ سوئیچ ایمنی دودکش بیرون آمده است .

ارور : GS

توضیح: مشعل بدون عبور آب از مبدل حرارتی روشن می شود – پمپ کار نمی کند – شیر های مسیر گرمایش بسته یا مسدود است – رد کنترل فرمان را چک کنید .

ارور : HS

توضیح : سنسور برگشت مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

ارور : Sy

توضیح: خروج آب گرم مصرفی اشکال دارد – سنسور آبگرم مصرفی خراب است .

ارور : yL

توضیح : دستگاه کار نمی کند – فشار آب زیر نیم بار است .